북평면 북평리 노후관 교체공사 시방서

2007. 08.    .

정   선   군

■ 일반시방서

제 1 장  총   칙

1. 일반사항

가. 공사기간

1) 공사기간 중 강우일수가 평균 강우일수보다 많을 때(월 작업일수 25일)

2) 천재지변으로 인하여 작업이 불가능할 때

3) 발주청의 지시에 의하여 작업이 중단 또는 지연되었을 때

4) 편입토지 및 지장물 보상협의의 지연으로 공기연장이 불가피할 때

5) 기타 민원제기, 안전관리, 교통장애, 타기관과의 공사관련 협의 등으로 공사가 중단되거나 지연될 경우

나. 설계변경조건

본 공사는 다음과 같은 사항이 발생하였을 때 설계 변경할 수 있다.

1) 본 공사는 설계 당시 수립된 자료에 의해 설계되었으므로 설계 당시 조사가 불가능하였거나 추정 조사하여 적용된 부분에 대하여는 시공과정에서 실제 조사된 내용에 맞추어 변경한다.

2) 하천정비 기본계획의 홍수량, 홍수위, 하폭 등이 변경되어 축제계획의 조정이 불가피한 경우

3) 구조물공 또는 토공의 암반선 변경 등 지질내용이 당초조사 내용과 다를 경우

4) 토취장, 사토장, 골재원의 위치 및 운반거리가 변경될 때

5) 시공측량결과 현 지형과 차이가 있거나 현지여건이 변경되었을 때

6) 천재지변으로 인하여 설계변경이 불가피한 경우

7) 각종 공사재료의 운반거리가 변경될 경우

8) 지자체등 공공기관에서 고사하는 원석대의 고시단가 변동시

9) 발주 청의 방침결정으로 인하여 설계변경이 불가피한 경우 조사, 설계비 및 시공비 정산

10) 공사용 가도 및 가물막이 가 시설 등의 설계내용이 현지여건과 상이하거나 홍수에 의해 유실될 경우, 또는 당초 설계에 포함되지 않는 가도, 가물막이, 가 시설 등이 시공여건상 반드시 필요하다고 인정될 경우

11) 관급자재의 인도지가 변경될 경우

12) 시험비, 안전관리비는 공사기간, 물량 등의 변경에 따라 실비 범위 내에서 정산

13) 설계에 포함되지 않은 안전 및 품질관리에 관한 사항을 발주청의 요청에 의해 추가 실시하거나 외부기관에 의뢰하여 시행할 경우 이에 소요되는 경비

14) 물푸기 방법 및 소요시간 등은 추정하여 계획하였으므로 실제 시공 시 설계내용과 다르게 시공될 경우 감독(감리)의 확인을 받은 후 정산

15) 공법변경이 불가피할 경우

(공종별 구조 및 공법에 대한 타당성 검토는 분야별 전문 기술사 및 책임 감리자의 검토 결과에 의한다.)

16) 기타 시공물량의 증.감이 있을 경우

다. 공사용 장비

본 공사에 사용되는 중기는 일체 수급자 부담으로 공사 진척에 지장이 없도록 정비된 중기를 반입하여 점검을 받은후 사용하여야 하며, 투입된 장비는 감독관의 사전승인 없이 공사장 외로 반출할 수 없다. 단, 반입된 장비가 본 공사에 부적합하거나 감독관의 교체요구가 있을 때에는 특별한 사유가 없는 한 즉시 교체하여야 한다.

라. 세부시공계획서

착공 후 세부시공계획서를 작성하여 감독관을 경유, 발주청에 제출하여야 하며, 시공 전 해당 공종에 대하여 구체적인 품질확보 방안이 포함된 시공계획서를 작성하여 감독관의 승인을 득한 후 시공하여야 한다.

2. 적용기준

가. 특허권 및 특허사용료

수급자가 이 공사와 관련하여 발명품, 공법, 설비, 물건, 공정 또는 장치 따위와 같은 특허종목을 사용할 때에는 특허 사용료나 면허료를 지불하여야 한다. 수급자는 특허권에 속하는 발명품, 공법, 설비, 물건, 공정 또는 장치 등을 제작, 구매, 사용 또는 판매함에 있어서 타인의 특허권을 침해하여 특허권자인 개인, 상사 또는 회사가 제기하는 청구로 인하여 발생하는 모든 성질의 소송비용, 손해배상 및 경비 등의 피해로부터 발주청을 보호하여야 한다. 수급자는 발주청의 요청이 있을 때에는 그러한 요구소송에 대하여 자비로 변호하여야 하며 발주청은 수급자에게 그러한 피소송사업을 서면으로 통지함은 물론 그 변론에 필요한 모든 합법적인 지원을 제공하되 수급자는 그러한 지원을 제공하는데 들어간 모든 비용을 발주청의 요구에 따라 지불하여야 한다.    만약 수급자가 설계에 반영된 특허종목을 사용할 수 없는 경우에는 이와 동등하거나 그 이상의 품질 및 기능을 가진 타제품 또는 공법으로 발주청의 승인을 받아 대체할 수 있다.

나. 하자보수기간

모든 공사물의 하지보수기간은 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률(이하 “국가계약법률”이라 칭함) 및 시설공사계약 일반조건에 따른다.

다. 공사량 측정 및 공사 대금 지불

1) 공사량 측정 및 지불범위

계약에 의거하여 완성된 모든 공사의 공사량 측정 및 공사 대금지불 범위는 설계도서 및 단가규정 등 공사계약문서에 따른다.

2) 공사 대금지불 방법

계약에 의거하여 지불하는 모든 공사대금은 국가계약법률 그리고 시설공사계약 일반조건 및 특수조건에 따른다.

라. 입찰, 낙찰, 계약 등의 사무처리 규정

본 공사의 계약을 위하여 입찰, 낙찰, 계약까지의 모든 사무처리 규정은 국가계약법률 및 시설공사 입찰유의서 및 시설공사계약 일반조건 및 특별조건에 따른다.

마. 공사원가 계산

회계예규 2200.04_105 원가계산에 의한 예정가격 작성준칙에 따른다.

바. 기타사항

1) 노무관리

가) 수급자의 현장대리인

(1) 수급자는 공사기간 중 또는 그 이후 수급자가 계약상의 의무를 적정하게 완수하기 위하여 필요하다고 감독관이 인정하는 기간 중에는 현장대리인을 배치하여야 한다.

(2) 현장대리인은 감독관의 명령과 지시에 따라야 한다.

나) 수급자의 고용인

(1) 수급자는 공사의 시공과 유지를 위하여 현장에 다음의 인력을 고용 공급하여야 한다.

관련직종의 기술과 경험이 있는 보조기술자가 요구될 경우, 현장대리인의 보조대리인, 작업반장 및 조장

공사의 적정시공과 하자보수에 필요한 숙련공, 조숙련공 및 미숙련인부

(2) 감독관은 수급자가 공사의 시공 또는 하자보수에 직접 또는 이와 관련하여 고용한 인원 중 감독관이 판단하기에 품행이 바르지 못한 자, 무능력자, 임무수행을 태만 하는 자 또는 채용이 부적격한 자를 공사 현장으로부터 퇴거시키도록 요구하거나 고용을 거부할 권한을 가지며, 그러한 인원들은 감독관의 서면승인 없이는 공사현장에 재 채용 될 수 없다.

(3) 퇴거당한 자는 감독관이 승인한 자격 있는 자로 가능한 한 빨리 대체시켜야 한다.

다) 노사분쟁으로 인한 공사지연

수급자는 공사를 적절한 방법과 순서에 따라 수행하여야 하며, 현장에 근무하는 관리자와 근로자의 편의를 제공하여 노사분규 및 쟁의발생을 방지하여야 하며, 이로 인한 공사지연 및 현장피해는 모두 수급자의 책임과 부담으로 한다.

2) 천재지변, 비상사태 및 불가항력에 관한 사항

이 항의 규정은 계약에 포함된 다른 모든 규정에 우선한다.

가) 수급자는 전쟁, 교전상태(선전포고 여부불문), 외적의 침입, 반란, 혁명, 폭동, 무력이나 약탈행위, 내란, 폭동(수급자의 고용인이 일으키지 않은), 소요, 혼란 또는 기타 수급자의 정상적인 선견이나 능력으로는 도저히 예측 또는 대처할 수 없는 자연의 힘의 작용(이하에서 이해하기 쉽도록 “비상사태”라 칭함) 등 비상사태와 직접적으로 관련하여 일어난 공사물(위에서 언급한 비상사태가 발생하기 이전에 부실공사물 및 재료의 철거판정에 의거 지적된 공사물은 제외) 또는 가설물의 손괴와 정부 및 제삼자의 재산피해 또는 기타 인명피해에 대하여 배상 또는 기타 어떠한 명목의 보상책임도지지 아니하며, 발주청은 그와 같은 비상사태로 인하여 일어나는 모든 청구, 요구, 소송절차, 손해배상, 제경비와 관련하여 수급자가 피해를 입지 않도록 보호하여야 할 뿐 아니라 그와 같은 비상사태로 인하여 직접적 또는 간접적으로 일어나는 수급자의 재산상(현장에 반입된 재산을 포함하여 공사목적을 위하여 기사용된 자재포함)피해에 대하여 보상하여야 한다.

나) 비상사태로 인한 공사피해 보상

본 공사물, 가설물 또는 현장으로 자재 등이 진술한 비상사태로 인하여 파괴되었거나 손상을 입었을 경우에 발주청은 수급자에게 그와 같은 파괴나 손상된 공사 및 자재대금의 지불 의무가 있다.   또한 감독관이 요구하는바에 따라 파괴된 공사물을 복원하거나 또는 손실된 자재를 대치하였을 때에는 발주청은 그 비용을 지불하여야 하며, 이때 원가정산기준으로 공사를 완료할 필요가 있을 때에는 감독관이 합당하다고 가정하는 이익금이 포함되어야 한다.

3. 공통사항

가. 시공관리 강화

수급자는 적정한 시공계획 및 공정관리로 차질없는 시공관리를 위하여 각 공종별 토공, 호안공, 구조물공 등에 대한 철저한 시행을 위하여 아래 세부사항에 대하여 시행계획을 수립하여 이행하여야 한다.

1) 토공

가) 시공전의 원지반상에 고인물 제거 및 시공중의 가배수로를 설치하여야 한다.

나) 외부 유입수처리 및 법면 가배수로를 설치하여야 한다.

다) 성토부 층따기 및 다짐작업을 철저히 이행하여야 한다.

라) 성토시 불량토(유기점토 및 이토등)는 현장밖으로 제거하여야 한다.

마) 선정시험 성과에 따른 최적 함수비가 되도록 관리하여야 한다.

바) 부설된 재료는 신속한 다짐으로 빗물 침투 예방에 철저를 기하여야 한다.

아) 소정의 다짐두께(30cm-50cm)를 반드시 준수하여야 한다.

자) 성토법면 다짐 철저 및 도수로 설치위치 적정여부를 검토하여야 한다.

차) 비탈면 흙에서 자갈, 호박돌등은 제거하고 떼의 성장에 적합한 흙을 사용하여야 한다.

카) 로울러 다짐 불가능 부분은 소형 램머를 사용하여 다짐 작업을 하여야 한다.

2) 배수공

가) 현장종사 기능공 및 기술자들이 구조물의 특히 복잡한 부위에 대한 시공을 용이하게 할수 있도록 수급자는 시공상세도(Shop Drawing)를 작성한 후 당해 구조물을 시공하기 전에 감독관에게 제출, 검토를 받아야 한다.

(1) 특수비계, 동바리 및 가교, 가도 등의 설치도

(2) 철근이음길이 및 철근이음 위치도

(3) 구조물의 모따기 상세도

(4) 콘크리트 타설 순서도

(5) 옹벽, 콘크리트 측구의 끝부분 처리도

(6) 통관, 통문 교량용 날개벽 등의 설치위치 및 연장

(7) 기타, 규격, 치수, 연장 등이 불명확하여 시공에 어려움이 예상되는 부위의 각종 상세도면

(8) 옹벽, 날개벽 등의 전개도

(9) 통관, 통문의 위치 및 구조 상세도

(10) 철근 피복 및 간격 유지를 위한 받침 및 간격재의 설치 위치도 및 규격, 품질

(11) 기타 정확 시공을 위한 필요 상세도면

(12) 구조물 뒷채움 다짐장비는 캠팩터(Compactor) 또는 후로그 램머(Frog Rammer)를 사용하여야 한다.

(13) 토질조사시 실제 보링하지 않고 추정치를 기재한 지점에 대해서는 공사시공시 실제 보링을 실시하고 그 결과에 따라 시공하여야 한다.

나) 레미콘 현장 반입 1-2일전 사용골재가 공급원 선정시의 골재품질과의 동일여부를 확인하여야 하며, 상이할때는 시방규정에 맞도록 골재합성비율 재조정 및 재배합 설계조치(모래의 조립율 0.2이상 변동시 재배합 설계)하여야 한다.

다) 레미콘 타설시 공급처인 PLANT에 품질관리 직원을 상주시켜 자재 품질관리상태 및 계기성능에 대하여 점검하여야 한다.

라) 골재의 유해불순물, 마모율, 입도, 조립율 등의 골재 품질시험을 수시로 실시하여야 한다.

마) 현장에 반입된 골재 야적장의 입경별 혼입방지를 위하여 조.세골재 저장소에 필히 칸막이 분리보관 및 덮개를 설치하여 보관, 관리하여야 한다.

바) 거푸집의 재질과 규격확인을 철저히 하고, 거푸집내에 잡물제거등 청소를 절저히 이행하여야 한다.

사) 철근은 동일장소에 종류 및 직경별로 분리보관하여 가공후 현지에 운반조립토록 하고, 피복두께 및 유효높이가 유지되도록 하며, 콘크리트 타설시 펌프카 또는 손수레 이용시 철근위치가 변경되지 않도록 결속선으로 각 교점마다 결속하여야 한다.

아) 레미콘 반입시 슬럼프, 공기량, 염분도 측정 및 규격 확인을 철저히 하여야 한다.

자) 콘크리트 표면의 치밀성을 위하여 표면상태가 양호한 거푸집을 사용하고 표면청소 및 박리제 살포후 재사용하여야 한다.

차) 동일구조물 콘크리트 타설시 종류가 다른 레미콘은 사용을 금지하여야 한다.

카) 콘크리트 압축강도 시험결과는 X-R관리도를 작성하여 관리하여야 한다.

3) 기타

가) 불량레미콘 및 아스콘은 무조건 현장에서 반출하여야 한다.

나) 불량레미콘 등을 운반한 믹서 트럭은 당일에 콘크리트 운반 반입을 금지하여야 한다.

다) 불량품의 현장반입이 발견된 직후부터 반입되는 레미콘등은 운반차별로 필해 품질을 확인하고 기록은 반드시 유지하여야 하며, 레미콘등 반출실적을 현장에 기록, 비치하여야 한다.

(1) 구매시

(가) 감독관, 수급자, 생산공장 합동으로 배합설계 실시한다.

(나) 각종, 재료, 품질등은 자체 생산시와 동일하게 충족되어야 한다.

(다) 공급원 승인을 득한 후 구매 사용하여야 한다.

(라) 공급원 승인시는 업체, 생산공장의 계약조건, 사후 품질관리 방법의 수단을 확보하기 위하여 필히 다음 사항등이 첨부되어야 한다.

① 감독관, 수급자, 생산공장 합동으로 배합설계 실시

② 각종 재료, 품질등은 자체 생산시와 동일하게 충족되어야 함.

③ 수시 정기적으로 감독관, 수급자, 발주기관의 직원이, 골재품질, 각종 게이지등 품질관리상 필요 사항에 대한 점검을 실시할 때 이에 응하여야 함.

④ 조골재의 형상변화(당초 강자갈->쇄석골재), 골재의 조립율이 변화 또는 골재원이 변경될 때 생산업체는 재배합설계를 할수 있는 최소 50일전에 시공업체에 필히 통보 의무 부여

⑤ 수시, 정기 점검결과 시정, 보완이 있을 시 즉시 이에 응하여야 함.

⑥ 필히 염분 측정기를 비치하여 매일 측정하고 그 결과를 기록 비치하고 감독관, 수급자, 발주청의 점검 등에 응할 의무 부여

⑦ 아스콘 운반중 온도저하를 방지할 수 있는 구체적인 보온방법을 명시하고 이를 준수할 것과 이를 이행하지 않을 시는 현장도착시 반환조치에 필히 생산업체는 따라야 함.

⑧ 레미콘 운반시간(생산, 타설시간 감안)을 필히 준수하고 이 시간이 콘크리트 시방서에 규정된 운반시간을 초과하였을 경우에는 비록 슬럼프치 저하가 없더라도 필히 반환 조치.

⑨ 운반과정에서 가수할 경우에는 이유여하를 불문하고 반환조치

마) 본 공사에 사용될 레미콘의 배합설계는 소요강도별, 타설방법(예. 믹스트럭으로부터 직접 타설, 펌프카로 타설등)별로 콘크리트 슬럼프치가 다르므로 각각에 대하여 배합설계를 달리 실시하여야 하며, 이때 같은 강도라도 타설 방법에 따라 슬럼프치를 달리하여야 하므로 이를 감안하여야 한다.

바) 현장 도착시의 콘크리트 슬럼프치를 기준으로 배합설계하여야 하므로 공장에서 현장도착시까지 운반, 타설하는데 따른 기온의 영향 등을 추가로 감안하여 배합설계시의 슬럼프치를 결정하여야 하며, 동일 강도 또는 동일 타설방법이라도 타설시 계절(대기온도)에 따라 슬럼프치를 달리한 배합설계를 실시하여야 한다.

사) 모래의 조립률 변화, 자갈의 품질 또는 형상 및 골재원등이 변화할 때에도 필히 배합설계를 재실시하여야 한다.

아) 구조물의 콘크리트 타설 순서도 및 부위별 소요 슬럼프치, 타설방법을 작성 제출, 감독관의 검토 승인후 시공하여야 한다.

자) 콘크리트 타설은 도면에 명기된 타설 순서도, 골재의 최대치수, 소요강도, 소요 슬럼프치, 타설방법 등에 따라 시행하여야 한다.

차) 콘크리트 다짐을 할 때에는 구조물의 두께 등에 따라 바이브레이터의 규격을 결정하여 사용한다.

카) 품질확보를 위한 시공계획서를 공사 착수전에 감독관의 승인을 받아서 시공하여야 하며, 이때 시공계획에는 콘크리트 부위별로 타설방법, 양생방법, 타설순서, 동일 구조물, 동일 강도라도 부위별로 슬럼프치, 운반과정에서의 슬럼프치 저하 방지대책, 양생방법 등 공사 단계별로 공사품질을 확보할수 있는 방법을 모두 제시하고 감독관의 승인을 받아 시공하여야 한다.

나. 공사현장관리

1) 전주, 전신주, 상수도 등 기존 공공 시설물이 관계기관에 의해서 이전할 경우에는 공사에 직접 관계된 타 수급자의 공사시행에 적극 협조하여야 한다.

2) 공사현장이 인접되어 있거나 또는 동일 장소에서 다른 공사가 있는 경우에는 항상 상호 협조하여 분쟁을 일으키지 않도록 조치하여야 한다.

3) 공사 시공중에 감독관의 허가없이 유수 및 수륙교통에 방해가 되는 행위 또는 공중에게 불편을 끼치게 하는 시공방법을 택하여서는 안된다.

4) 공사의 시공에 수반하는 소음, 진동, 먼지, 수질오염, 유해가스 등의 환경오염 방지에 노력하여야 하며, 환경 및 위생에 관한 관계법령을 준수하여야 한다.

5) 공사장이나 그 주변에 있는 지상, 지하의 영구 또는 가설구조물에 대하여 지장을 주지 않도록 감독관과 협의후 방호공 등의 필요한 조치를 하여야 한다.

6) 수급자는 공사시공중에 발생하는 호우, 폭설, 강풍, 수행 등의 천재를 최소한으로 방지하기 위하여 필요한 자재, 장비등 적절한 방재체제를 확립하여야 한다.

7) 화약, 휘발유, 도료, 가스 전기 등의 위험물을 사용하는 경우에는 그 보관 및 취급에 대하여 관계법령에 정해진 바에 따라 최선의 방안을 강구하여야 한다.

8) 공사현장에 일반의 출입을 금지시킬 필요가 있는 경우에는 감독관의 승인을 받아 그 구역에 적정한 울타리를 설치하고 동시에 출입금지의 표시를 설치하여야 한다.

다. 공사용 도로 유지관리

1) 수급자는 공사용 도로의 사용전에 당해 도로의 개량 또는 보수방법 및 사용차량, 사용기간 등의 계획을 감독관에게 제출하고 그 승인을 받아야 한다.

2) 또한 수급자는 도로관리청 및 경찰청 등의 관계기관과 소정의 협의와 수속 절차를 이해하여야 한다.

3) 공사용 도로는 항상 양호한 상태로 유지관리하여야 하며, 사용후는 당해 도로관리청 또는 토지소유자와의 협의하에 적절한 상태로 복구하여야 한다.

라. 건설공사의 안전점검

1) 안전관리 계획서 제출

수급자는 건설기술관리법 시행령 제46조의 2에 의한 안전관리계획서를 작성하여 발주청에 제출하여야 한다.

2) 수급자는 건설기술관리법 시행령 제46조의 2에 의거 공사착공일로부터 1년마다 1회 이상 또는 발주자가 안전관리상 필요하다고 인정하여 요청이 있을시 정기 안전점검을 실시하여야 한다.

3) 안전점검은 공인된 건설안전 전문기관에 의뢰하여야 하며, 점검시기, 점거비용, 점검내용등 점검결과는 발주청에 제출하여야 한다.

4) 점검비용은 시설물 안전관리에 관한 특별법에 의한 안전점검 대가 및 정밀 안전진단대가의 기준에 준한다.

5) 수급자는 안전점검 결과와 조치내용을 기재한 서류를 본 공사의 하자담보 책임기간 만료일까지 보관하여야 한다.

6) 수급자는 시설물 안전관리에 관한 특별법상의 1종 및 2종 시설물에 대한 설계도서를 작성하여 시설안전 기술공단에 제출할수 있도록 준공시 제17조에 의거 3부를 작성 제출하며, 설계도서 등 관계서류는 CD롬 및 마이크로 필름화하여 제출할 설계도서는 다음과 같다.

가) 준공도면

나) 준공내역서 및 시방서

다) 구조계산서

라) 기타 시공상 특기한 사항에 관한 보고서

바. 기타사항

1) 수급자는 안전관리 소홀로 인한 각종 사고를 미연에 방지하기 위하여 체계적이고, 계획적인 안전관리계획을 수립하여야 하며, 안전관리 실시계획 수립시에는 정기(일일,주간), 수시점검계획, 특별(우기, 해빙기) 점검계획, 전문안전진단 기관의뢰계획(년 1회 이상), 안전관리 교육계획(월 1회이상)등이 포함되어야 한다.

2) 수급자는 현장직원(원청자, 협력업체) 및 기능공의 견실시공 의식 고취를 위하여 아래 사항에 대하여 현장 정기교육을 실시하고, 그 내용을 기록 비치하여야 한다.

가) 매일 작업전 특별교육을 실시하고, 특별교육시에는 전일 작업분석, 평가를 하고 금일 작업시 유의사항을 지시하여야 하며, 견실 시공당부 및 구호 제창을 하여야 한다.

나) 현장직원 및 기능공에 대한 정기교육계획(주1회)을 수립 실시하여야 하며, 교육계획 수립시에는 견실시공 의식교육 및 시공결과 분석 평가, 부실요인 및 대책강구 등이 포함되어야 한다.

3) 시설물의 유지관리 지침서 작성

수급자는 감독관이 작성하여 시행청에 제출하는 시설물이 유지관리 지침서 작성에 필요한 공사시공자료 및 안전관리 지침서 작성에 필요한 공사시공자료 및 안전점검 자료 등을 감독관의 요구시 제출하여야 하며, 유지관리 지침서가 필요한 시설물은 원칙적으로 공사구간내 전 교량을 대상으로 한다.

4) 공사사진 및 비디오 촬영

수급자는 다음과 같이 사진을 촬영하여 사진대지 및 앨범을 (원판포함) 발주청에 제출하여야 하며, 감독관의 지시에 따라 주요공정 및 매몰부분에 대한 비디오 촬영후 편집하여 발주청에 제출하여야 한다.

가) 착공전 사진 : 10cm * 15cm (3경 이상) 5부 착공과 동시 제출

나) 공 정 사 진 : 10cm * 15cm (3경 이상) 5부 매월 25일까지 제출

다) 홍 보 사 진 : 20cm * 25cm (3경 이상) 5부 수시 제출

라) 준 공 사 진 : 10cm * 15cm  5부 준공계에 부착 제출

마) 공사기록사진 : 10cm * 15cm 시공후 매몰된 부분 및 주요공정 시공광경

바) 비디오테이프 : 1식

사. 공사중지

수급자가 건설공사의 설계도면, 시방서, 산업안전보건법 제26조 규정에 기타 관계서류의 내용과 적합하게 시공하지 않은 경우에는 감독관은 재시공, 공사중지명령, 기타 필요한 조치를 할수 있으며, 발주청은 재시공 또는 중지명령 등의 보고를 받은 경우에는 이를 검토한후 시정의 여부확인, 공사재개 지시등 필요한 조치를 할수 있으며, 발주청은 재시공 또는 중지명령 등의 보고를 받은 경우에는 이를 검토한후 시정의 여부확인, 공사재개 지시등 필요한 조치를 취하여야 한다.

제 1 장   토       공

1. 적 용 할 제 기 준

가. KSF 2302    흙의 입도 시험방법

나. KSF 2303    흙의 액성한계 시험방법

다. KSF 2304    흙의 소성한계 시험방법

라. KSF 2306    흙의 함수량 시험방법

마. KSF 2310    도로의 평팜재하 시험방법

바. KSF 2311    현장에서 모래 지환법에 의한 단위중량 시험방법

사. KSF 2312    흙의 다짐 시험방법

아. KSF 2314    흙의 일축압축 시험방법

자. KSF 2320    노상 지지력 (CBR) 시험방법

차. KSF 2324    흙의 공학적 분류방법

카. KSF 2345    비점성토의 상대밀도 시험방법

타. KSF 4601    돌망태

파. KSF 3404    일반용 경질 염화비닐관

2. 준비공 및 배수

가. 공사현장의 체류수는 미리 배수함과 동시에 공사 시공중에 공사 현장을 양호한 상태로 유지한다.

나. 모든 절취한 및 성토 비탈면의 마무리를 올바르게 하기 위하여 20m 간격으로 토공규준틀을 정확히 설치하고 20m간격으로 측점번호를 설치한다.

다. 공사현장의 죽목 기타 유해한 잡물을 공사에 앞서 모두 제거해야 한다.

라. 준비 배수에 있어 시공자 임의로 부근의 논밭, 가옥을 배수하여서는 안된다.

3. 절       토

가. 절토작업 중에 예상했던 토질보다 현저한 변화가 있을 때 및 부식토 기타의 불량 재료가 생겼을 경우에는 공사감독의 지시에 따라야 한다.

나. 절토는 설계 도서에 따라 정확히 시공하고 설계 도서에 표시된 마무리 면을 초과해서는 안 되며 그 마무리 면을 매끈하게 한다.

다. 절토시 용수 또는 지하수 등을 발견 하던가 또는 함수비를 조정하는 목적 때문에 예기치 않던 특별한 배수시설이 필요하게 되는 경우는 즉시 공         사 감독에게 보고하고 그 지시에 따라 처리하여야 한다.

4. 성       토

가. 경사면에 성토할 경우 그 경사도가 1 : 4 보다도 급한 경사를 가진 지반위에 성토를 하는 경우에는 원지반 표면에 공사감독이 지시하는 층따기     를 설치하여 성토와 원지반과의 밀착을 도모하고 활동을 방지해야 한다.

나. 성토재료는 유기물 기타 유해한 잡물을 포함하지 않으며 상당한 마찰력을 가진 토사류를 사용하여야 한다.

5. 종단방향성, 절토의 접속부

○ 종단방향의 성토와 절토의 접속부에서는 원칙적으로 성토부 하부 노상 저면의 깊이까지 지존지반을 굴착하고 깊이를 일정한 경사로 서서히 감        소시켜 절토부 노상저면에 접속시켜야 한다.

6. 성토시공 중의 배수

가. 성토 시공시 시공자는 항상 배수에 유의하여 성토 각층의 표면에 물이 고이지 않도록 하여야 한다.

나. 성토 각층에는 4%이상의 횡단경사를 붙이며 특히 매일 작업 종료시 또는 어떤 사정으로 작업을 중단하는 경우에는 표면을 평탄하게 마무리하여        배수가 잘 되도록 한다.

7. 노        상

○ 설계도서에 표시하는 상부노상의 재료는 다음 규정에 적합한 것이라야 한다.

가. 최대치수 : 100m/m이하

나. NO   4체 통과분 : 25 - 100 %

다. NO 200체 통과분 :  0 -  25 %

라. NO  40체 통과분에 대한 소성치수 : 10이하

마. 시방 최소밀도에서의 수침 CBR : 10이상

바. 노상의 두께는 1m로 하며 재료는 다진후의 1층 시공두께가 20cm이하가 되도록 부설하여 각층마다 다짐도는 다짐시험방법(KSF 2312)에 의한           D-a방법에 의해 정해진 최대 건조밀도의 95%이상이 되도록 균일하게 다져야 한다.

사. 다짐시의 함수비는 특히 공사감독의 지시가 없는한 상기 시험방법에 의한 최적 함수비 부근이 되도록 조절하여야 한다.

아. 다짐시의 함수비는 상기 시험방법에 의한 최적함수비 부근의 함수비와 다짐곡선의 95%밀도에 대응하는 습윤측 함수비의 사이로 한다.

8. 노        체

○ 설계돗에 표시하는 상부노체의 재료는 다음 규정에 합격한 것이어야 한다.

가. 최대치수 : 150m/m 표준시방서에 준한다.(건설부)

나. 시방다짐을 실시한 흙의 수침 C.B.R : 2.5이상

다. 상부노체의 두께는 노체 마무리면에서 1m 깊이까지 표준으로 한다.

라. 재료는 다진후의 시공두께가 30cm이하가 되도록 부실하며 각층마다 흙의 다짐시험방법 (K.S.F 2312)에 의한 D-a방법에 의해 정해진 최대건조밀        도 90%이상이 되도록 균일하게 다져야 한다.

마. 다짐시 함수비의 시험방법(K.S.F 2312)에 의한 최적함수비 부근과 다짐곡선의 90%밀도에 대응하는 습윤측 함수비가 상기 함수비보다는 높아 함        수비를 저하기키거나 최대 건조밀도를 측정하기 곤란한 흙의 경우에는 포화도 58-95% 또는 공극율 10-1%의 범위에 들어오도록 다지는 것으로 한다.

9. 다        짐

가. 성토의 다짐에 있어서는 특히 성토전체가 균일한 다짐이 되도록 주의하고 성토 각층은 다짐 종료 후 반드시 공사감독의 검사를 받고 공사 감독     의 승인을 얻어 다음층을 시공하여야 한다.   구조물에 인접한 부분과 같이 면적이 좁아 로울러에 의한 다짐을 못하는 장소에 있어서는 램머 및     콤펙터 기타 공사감독의 승인을 얻은 다짐기계로 다지고, 성토의 길어깨부가 충분히 다져지도록 주의하여 시공하여야 한다.

나. 성토하고자 하는 지반이 복잡하며 규정의 포설 두께로서는 다짐 기계의 보통의 운행을 확보 할 면적이 이어지지 않을 경우에는 제1층을 다짐       기계가 운행할 수 있는 최소한 면이 얻어지는 최소의 두께까지 포설할 수 있다.

10. 다짐도 검사

○ 성토 다짐후에 현장밀도를 측정하여 8, 9, 10번에서 규정하는 다짐도가 미달되는 부분 발생시 시공자는 함수량을 조절하여 재다짐 시행 또는       공사감독의 지시에 따라 재료를 치환하여 다져야 하며 성토시공중에 시공기계의 주행에 의하여 발견된 불량부분은 공사감독의 지시에 따라 부      적당한 재료를 제거하고 치환하여 다져 재시공하여야 한다.

11. 노상면의 프루프로링(Proof Roling)

○ 노상의 최종 마무리를 하기전에 노상면 전체에 대해서 적어도 3회 이상 공사 감독의 승인을 얻어 프루프 롤링을 실시하되 프루프 롤링 결과          발견된 노상불량 부분은 공사감독의 지시에 따라 제거하여 재시공하여야 한다.

12. 토공의 최종 마무리면은 설계도면 또는 공사감독이 표시한 선과의 허용 오차범위는 다음과 같다.

구 분	성 토 부		절 토 부	절 취 면
	노 체	노 상	노 상	토 사	풍 화 암	발 파 암
오 차	± 5	± 3	± 3	± 10	± 20	± 30

13. Seed spray

가. 공사는 설계서 및 감독관의 지시에 따라 엄밀히 시공하여야 한다.

나. 초지(서양잔디등) 씨앗은 품질이 공인된 것을 구입 사용하여야 한다.

- 내용년수 : 최소 2년 이내에 채취

- 발 아 율 : 65% 이상

- 순 량 율 : 95% 이상

다. 종자기계 파종시 종자이외에 양생제, 비료, 전착재, 색소, 물, 기타생장 촉진재 등을 혼합하여 살포 부착한다.

라. 파종지는 잡석을 제거하고 소정의 구배에 따라 가급적 평탄하게 정리한다.

마. 비탈면이 건조되어 있는 경우 m²당 1～31의 물을 미리 살포한다.

바. 종자살포는 시공지역에 골고루 살포한다.

사. 파종종자 선정은 지역여건에 맞는 2종류 이상의 종자를 혼합 파종해야 한다.

아. 파종 후 1개월 이내에 발아가 되지 않거나 일부만 되었을 때는 도급자는 감독관이 정하는 기간내에 당초 공법으로 재파종 하여야 한다.

단, 천재지변 등 부득이한 사유 시는 그러하지 아니한다.

14. 대절토구간 시공

가. 절토고가 20cm이상되는 대절토 구간은 사전 토질조사를 실시하여 법면구배를 적절하게 조정하여야 한다.

나. 토질조사 방법은 Boring Test에 의한다.

다. 토질조사 시에는 사전 감독관의 승인을 득한 후 시행하여야 하며, 조사결과를 서면으로 보고하여야 한다.

제 2 장   관 로 공

1.  본 공사는 건설부 표준시방서 송.배수관 부설공사 및 일반시방서 설계도서 및 감독원의 지시에 의거 시공하여야 한다.

2.  공사재료

가. 공사에 사용되는 자재는 반드시 K.S제품을 사용하고 K.S제품이 없을 시에는 K.S제품에 준하는 자재를 감독원의 승인을 얻어 사용하여야 한다.

나. 공사에 소요되는 관급자재는 공사시행전에 감독원에게 현장반입 요청하고 반입된 자재는 파손, 망실 또는 불순물이 들어가지 않도록 관리를 잘 하여야 하며 관리부실로 인한 직.간접적인 피해는 도급자 부담으로 보상 및 변상하여야 한다.

3.  공사현장 안전관리 및 보안

가. 도급자는 현장에서 예상되는 위험개소는 반드시 안전보호시설,  위험표지판, 부착등 안전조치를 취하여야 하고 안전감시원은 사고예방에 적극 대처하여야 하며 교통에 지장이 없도록 도로교통법에 의한 안전조치를 취한후 공사를 시행하며 제반 안전사고는 도급자 부담 및 책임으로 한다.

나. 공사에 관계되는 설계도서 등 주요서류는 시건장치가 된 함에 보관 관리하고 공사가 완료되면 준공전 감독관에 제출, 감독관 입 회하에 소각 처리하여야 한다.

4.  관계법 준수 : 도급자는 공사시행에 있어서 건설업법, 근로기준법, 기타 관계법규를 준수하여야 한다.

5.  발생품처리 및 공사사진 관계서류 제출

가. 공사장에서 발생품은 감독원의 지시에 따라 도급자 부담으로 지정한 장소에 운반 처리하고 철거품 반납 확인서를 준공전 감독관에게 제출하여야 한다.

나. 공사완료후 공사사진 (각 2매) 및 가정인입관 연결확인서를 구비하여 감독관의 확인을 득한후 준공계를 제출하여야 한다.

6.  분진 및 소음대책

가. 공사장에서 소음발생이 심한 기계작업은 야간공사를 지양하고 부득이할 시는 주민에게 사전 홍보로 협조를 얻은후 시행하여야 한다.

나. 공사장 내외를 출입하는 차량이나 중기는 포장도로에 진입하기전에 반드시 바퀴에 묻은 흙을 제거하고 물이나 빗자루 등으로 소재를 하여 도로에 흙이 묻어 나오지 않도록 한 후 통행시켜야 한다.

다. 공사장에는 먼지가 발생하지 않도록 가볍게 살수를 하여야 하며 공사완료시까지는 요철을 수시로 정비하여 보행자나 차량통행에 불편이 없도록 하여야 한다.

7.  공사시공 일반사항

◉  설계서와 상이한 사항 (지하지반, 기존관경, 연락부분)이 발생시는 공사를 중단하고 감독원의 지시에 의거 시공한다.

◉  관부설후 되메우기시 양질의 토사로 하여야 하며 다짐을 철저히 하여 침하되지 않도록 한다.

◉  천공은 배수관에 대하여 수직으로 한다.

◉  주철관 부설시 관의 제작자, 기타의 부호가 상부에 있도록 한다.

◉  중요하다고 인정되는 부분은 반드시 검사가 끝난후 매립한다.

◉  암구간 및 교량구간에는 빗물이 스며들지않게 하고 동파 및 수질변화가 생기지 않도록 특별한 보온장치를 하되 특히, 교량부분은 적당한 간격을 두어서 PAN, 혹은 HOOK 등으로 결박한다.

◉ 관부설 순서는 낮은곳에서 높은곳으로 부설하되 연락공사를 먼저 하며, 각 가정 인입관을 연결시킴과 동시에 기존관을 철거한다. (일시 급수 철저 이행)

◉ 소켓트관을 경사지에 부설할 경우 소켓트를 위쪽으로 향하게 한다.

◉ 굴착저면 관설치 위치는 평탄하게 고르고 특히 암반굴착 위치에는 암저부에 요철이 생기지 않도록 시공할것.

◉ 관부설시 이물질 유입을 방지하고 관 청소를 한다음 배관할것.

◉ 관로 선형을 직선으로 유지하고 관절단을 가급적 억제할것.

◉ 고무링 죠인트시 소켓 내부의 잡물질을 완전 제거하며 충분히 삽입할것.

◉ 제수변실은 기존 포장면과 일치하게 (평탄하도록) 시공할 것이며, 지하수가 스며들지 않도록 한다.

◉ 현장에서 관소운반시는 관외형 및 관내면 몰탈 라이닝을 절대 손상시켜서는 안된다.  만일, 손상이 있을시 도급인은 이를 변상할 책임을 져야 한다.

◉제수변접합, 또는 악구관 접합시는 볼트를 처음에 일률적으로 약간 조인후 대칭으로 균형있게 조여야 하며 일부분의 볼트를 먼저 세게 조여서는 안된다.

◉ 제수변이나 퇴수변, 배기변, 기타 변실은 향후 침하 및 파괴가 일어나지 않도록 견고하게 설치하고 관, 또는 제수변은 변실바닥에서 30 cm 이격시켜 설치하고 받침목으로 고여야 한다.

◉포장도로 굴착시는 포장면을 캇타기를 사용 캇타한후 굴착한다.

8. 관부설

1) 관부설 터파기의 관접촉면은 가급적 관외주에 맞추어 원호형상으로 굴착하여 관체에 전달하는 하중이 재하지면에 균등하게 전달되도록 하여야 한다.

2) 관외주와 암반면이 접할때는 관외주에서 최소 15Cm 이상을 굴착한 부분에 30Cm의 석분를 잘 다져 관에 직접 무리가 가지 않도록 특히 유의 하여야 한다.

3) 관부설은 저지에서 고지(공기변 설치방향)로 향하야 진행하되 관중도레 기복이 없도록 시공하여 “에어포켓”이 생기지 않도록 특히 유의하여야 한다.

4) 되메우기시 관 주위에는 석편 돌맹이 등을 제외한 양질토를 20Cm 두께로 관체 좌우에 대칭으로 채원서 관체에 악영향이 없도록 충분히 다져야 한다.

5) 관 및 기타 재료는 시공전에 균일 기존도복면의 손상 기타 결정 유무를 재검토한 후 책임시공 하여야 한다.

6) 관부설 기구 및 기중기 장치등은 시공전에 공사감독의 검사를 받아야 한다.

7) 관부설전 관내면을 깨끗이 청소하여야 하며 관내의 도장면에 손상이 있을시는 반드시 원상복구후 부설하여야 한다.

8) 본 공사와 관련되는 기존 지하공작물과 교차 또는 악영향이 미치는 경우에는 공사감독이 승인하는 합리적인 방법으로 기존 구조물의 손상이 없도록 시공하여야 한다.

9) 관 소우반시는 하기사항을 엄수하여 도복장면을 절대 손상시켜서는 안된다.  만일 관채 및 도복장면에 손상이 발생하였을 시는 도급자는 그 변상 책임을 져야하고 취급용구는 사전에 공사감독의 승인을 득하여야 한다.

10) 현장에서 관을 운반할 경우 도복부분이 손상되지 않도록 주의하고 받침재료로서 모래 주머니를 사용하며, 관을 매달아 올리거나 내릴때는 관에 손상이 가지 않도록 대책을 수립하여야 한다. (와이야를 사용해서는 안된다.)

11) 관 소운반시 굴려서 운반할시는 내부받침 등을 깔아야 하고 방향을 바꿀 경우에는 포커형 도구등 기구를 사용하여야하며 지면에서 끌어서는 안된다.

12) 관 소운반시 지면의 돌기부와 충돌이 없도록 해야 하고 떨어뜨리거나 충격을 피하고 균열 또는 파손에 주의하여야한다.

13) 관을 달아 맬때는 양단에 받침을 붙여 달아매는 것을 원칙으로 한다.

14) 관부설 장소에 양편 등의 견고한 돌기물을 남겨서는 안된다.

9.  관 절 단

1) 공사시행상 부득이한 이유로 관절단을 할 경우 감독관과 사전 협의하여 이때 사용하는 기구, 장비등도 역시 감독관과 협의 및 검사를 받은후에 사용하여야 한다.

2) 주철관을 현장에서 절단하였을 경우에는 고무링과 접촉되는 관절단 외측부는 관중심선에서 30도 정도의 각도가 되도록 32 mm 정도를 줄 (File) 이나 휴대용 연마기로 갈아서 접합재에 손상이 가지 않도록 하여야 한다.

3) 시멘트 몰탈 라이닝관을 현장에서 절단할때에는 카바이트로 씌운 절단기, 또는 관절단기 (PIPE CUTTER) 또는 가스절단을 하여야 한다.

10.  스리브 설치

도급자는 구체공사 착수전에 침전지 및 정수지배관, 위생급배수 배관,  공기관 배관 Pipe Hanger 공사에 있어서 관체가 벽체 또는 스리브를 통과하게 되는 위치를 조사하여 스리브설치 위치를 감독관에게 제시하여야 한다.  수조구조에 있어서의 스리브는 다음 요령에 의거 시공하여야 한다.

1) 철판 용접식의 스리브를 설치하게 되는 경우에 사용하는 스리브 철판은 두께 6 mm 이상 폭은 통과한 관경보다 어느쪽으로나 10 cm 이상의 여유를 갖는 구조용 강판으로 녹이 완전히 제거되어야 한다.  철판은 통과할 관이 관의 주변으로 균등하게 용접되었음이 확인된후 그 공간은 1 : 1 비율의 모르터로 완전 방수되도록 진충하여야 한다.

2) 파이프 삽입식의 스리브를 설치하게 되는 경우에 사용하는 스리브관은 구조용 탄소강관으로 두께는 6 mm 이상, 내경은 스리브를 통과할 관을 설치하고도 아스팔트, 모르터 등의 방수재료를 충분히 진충할 수 있는 크기이어야 한다.

스리브 중간 위치에는 두께 6 mm, 폭 10 cm 이상의 지수철판이 용접 부착되어야 한다.

진충재는 감독관의 승인을 얻어야 한다.

11.  플랜지 접합

1) 플랜지를 조일때에는 처음에 보울트 전부를 일률적으로 손으로 약간 조인다음, 스패너로 조금씩 대칭으로 균형있게 조여야 하며, 어느 일부분만을 바짝 조여서 편압을 받지 않도록 하여야 한다.

2) 박킹고무는 두께 3 mm 이상의 양질의 것을 사용하여야 하며, 플랜지의 균열, 비틀림등의 유무를 점검하여야 한다.

12.  변류접합 및 도장수리

1) 변류는 설치전에 내외를 잘 소제하여야 하며 정중히 취급하여 관로구배에 따라 설치한다.

2) 침목등 가수대가 있는 것은 그위에 소정의 위치를 보지하게 고정하여 설치한다.

3) 변류는 중량물인 관계로 항상 치밀한 주의를 하여야 하며 모든 시공설비는 충분히 내력이 있는 것으로 사용하여 충격이나 추락이 없도록 하여야 한다.

4) 만약 부주의로 변류에 손상을 주었을 경우에는 도급자는 변상하여야 한다.

5) 변류설치후 접합면에 몰탈 2회이상 도포할 것이며 설치중 도장손상 부분에 대하여도 재도포하여야 한다.

6) 관변류의 시공접합이 끝나면 감독관이 지정한 개소에 지정의 치수로 콘크리트로 가수대를 설치하여 콘크리트가 충분히 압축강도를 가진 연후에 침목등 가수대를 제거하여야 한다.

14. PE Pipe의 취급주의 및 저장

․ 보관 및 운반시에는 이물질이 관속에 들어가지 않도록 관말에 보호캡을 씌운다.

․ 파이프와 이음관은 열원으로부터 떨어진 곳에 보관한다.

․ 운반 및 적재시 관표면이 손상되지 않도록 한다.

․ 토사, 세제 용제 기름 등이 없는 장소에 보관한다.

․ 무리한 높이로 적재하지 말아야 한다.

․ 낙하물에 의해 손상 위험이 없는 장소에 보관하여야 한다.

․ 파이프와 이음관은 장시간 직사광선에 노출되는 것을 방지하기 위해 실내 또는 천막 등을 씌워 보관한다.

15. PE접합

1) 소켓 내부와 고무링 그리고 삽입관의 끝부분은 관 연결시 이물질의 부착이 없도록 깨끗이 유지되어야 한다.

2) 관은 소켓 삽입 치수만큼 관 끝에 삽입 표시를 하여야 한다.

3) 소켓 내면에 윤활제를 바른 다음 삽입 표시선까지 충분히 소켓내에 삽입 시킨다.

4) 이중나사 조임식 접합은 삽입구 끝에 고무링이 걸려 같이 들어가 파이프 끝면이 소켓내부 중심부 걸림부까지 접속될 때까지 밀어 넣음으로써 끝난다.

5) 캡을 조일 때 퓨샤 또는 고무링이 비스듬히 들어가면서 씹히는 경우가 있으므로 이때는 관삽구를 다시 빼내어 위치 조정하여 다시 밀어 넣는다.  캡을 돌려 채우는 기구는 조임 고리를 이용한다

제 3 장 콘크리트 포장

4.1 재   료

가) 시멘트

포틀랜드 시멘트, 고로슬레그시멘트, 플라이에쉬 시멘트 및 포틀랜드 포졸란시멘트는  각각 KS L 5201, KS L 5210, KS L 5211 및 KS L 5401에 적합한 것이라야 한다.

나) 물

물은 기름, 산, 염류, 유기물들 콘크리트의 품질에 영향을 미치는 물질의 유해 량을 함유하여서는 안 된다.

다) 잔 골 재

1) 잔골재는 깨끗하고, 강하고, 내구적이고, 알맞은 입도를 가지며, 먼지, 흙, 유기불순물, 염화물등의 유해 량을 함유해서는 안 된다. 바순 모래를 사        용하는 경우에는 KS F 2559에 적합한 것을 사용해야 한다.

2) 잔골재는 대소의 알이 알맞게 혼합되어 있는 것으로서 그 입도는 아래의 범위 내에서 표준으로 한다. 체가름 시험은 KS F 2502에 따른다.

잔 골 재 의   입 도 표 준

체 의 호 칭	통 과 백 분 율 (%)
10mm NO.4 NO.8 NO.16 NO.30 NO.50 NO.100	100 95 ～ 100 80 ～ 100 50 ～ 85 25 ～ 60 10 ～30 2 ～10

잔골재의 조립률이 콘크리트의 배합을 정할 때 가정한 잔골재의 조립률에 비하여 0.20이상의 변화를 나타내었을 때는 배합을 변경하여야 한다.

3) 잔골재의 유해물 함유량의 한도는 다음표의 값으로 한다.

단 표에서 지시하지 않은 유해물에 관해서는 감독요원(감리원, 업무담당관)의 지시를 받아야 한다.

종 류	최 대 치
점토덩어리 골재씻기 시험에서 없어지는 것(NO.200체 통과율) 석탄, 갈탄 등으로 비중 2.0의 액체에 뜨는 것 해사증의 염화물(NaCl환산)	1.0* 3.0** 0.5 0.1

*  시료는 KS F 2511에 의한 골재 씻기 시험(NO. 200체 통과율)을 한 후에 남는 것을 사용한다.

** 바순 모래 및 고로슬래그 잔골재의 경우 NO.200체를 통과하는 재료가 점토나 조개껍질이 아닌 돌가루의 경우에는 그

최대치를 각각 5%와 7%로 하여도 좋다. 점토 덩어리 시험은 KS F 2512, NO.200체 통과량 시험은 KS F 2511, 석탄, 갈탄, 등의 비중 2.0의 액체에 뜨는 것의 시험은 KS F 2513, 해사중의 염화물 함유량이 시험은 KS F 2515에 따른다.

4) 잔 골재에 함유되는 유기 불순물은 KS F 2510에 의하여 시험해야 한다. 이 때 모래 위에 있는 용액의 색깔은 표준색보다 엷어야 한다. 모래 위에 있는 용액의 색깔이 표준색보다 진한 경우에라도 그 모래로 만든 몰탈 공시체의 압축강도가 9%이상으로 된다면 감독요원(감리원, 업무담당관)의 승인을 얻어 그 모래를 사용해도 좋다. 이때 물탈 공시체의  재령은 보통포틀랜드 시멘트, 중용열포틀랜드 및 혼합시멘트에 대해서는 7일과 28일, 조강 시멘트에 대해서는 3일과 7일로 한다. 몰탈의 압축강도에 의한 잔골재 시험은KS F 2514에 따른다.

5) 잔 골재의 내동해성은 KS F 2507에 따라 시험한다. 황산나트륨에 의한 안전성 시험을 할 경우, 조작을 5번 반복했을 때의 잔골재의 손실중량 백분율의 한도는 일반적으로 10%로 한다. 황산마그네슘에 의할 때는 15%로 한다. 손실 중량이 (  )에서 지시한 한도를 넘는 잔골재는 이것을 사용한 같은 정도의 콘크리트가 예상되는 기상작용에 대하여 만족스런 냉동해성을 나타낸 실례가 있다면 감독요원(감리원, 업무담당관)의 승인을 얻어 이것을 사용해도 좋다.  손실중량이 (  ) 에서 지시한 한도를 넘는 잔골재는 이것을 사용한 실례가 없는 경우라도 이것을 사용해서 만든 콘크리트 슬래브의 동결융해 시험 결과로부터 감독요원(감리원, 업무담당관)이 만족할 만한 것이라고 인정할 경우에는 이것을 사용해도 좋다. 반응성의 광물이 함유될 염려가 있는 잔골재는 이외 화학적 안전성에 대한 시험 결과 또는 다른 재료의 성질로부터 유해한 팽창을 주지 않는다고 인정되는 경우에 이것을 사용해도 좋다. 반응성의 광물이 함유될 염려가 있는 잔골재는 이의 화학적 안정성에 대한 시험결과 또는 다른 재료의 성질로부터 유해한 팽창을 주지 않는다고 인정되는 경우에 이것을 사용해도 좋다.

라) 굵은 골재

1) 굵은 골재는 깨끗하고, 강하고, 내구적이고, 알맞은 입도를 가지며, 얇은 석면, 유기불순물, 염화물 등의 유해 량을 함유해서는 안 된다.

2) 굵은 골재는 대소의 알이 알맞게 혼합되어 있는 것으로서 그 입도는 아래의 범위 내 표준으로 한다. 체가름 시험은 KSF2502에 따른다.

굵은 골재의 입도 표준

체의 크기	각체의 통과 백분율(%)
골재의 크기	50	40	30	25	19	13	10	NO.4	NO.8
40 ～ NO.4	100	95～100	-		35 ～ 70	-	10～30	0～5	-
30 ～ NO.4	-	100	95～100		40 ～ 75	-	10～30	0～10	0～5
2 ～ NO.4	-	100	-	95～100	-	26～60	-	0～10	0～5
19 ～ NO.4	-	-	-		95 ～100	-	20～55	0～10	0～5
13 ～ NO.4	-	-	-		100	90～100	40～70	0～15	0～5

3) 굵은 골재의 유해물 함유량의 한도는 다음표의 갑으로 한다. 단, 표에서 지시하지 않은 유해물에 관해서는 감독요원(감리원, 업무담당관)의 지시를 받아야 한다.

(중과 백분율)

종 류	최 대 치
점토덩어리 골재 씻기 시럼에서 없어지는 것(NO.200체 통과율) 석탄, 갈탄 등으로 비중 2.0의 액체에 뜨는 것 해사 중의 염화물 (Nacl 환산) 편평 및 세장편 함유량	0.25 5.0 0.1* 0.5* 2.5이하***

*  부순 돌의 경우에 씻기 시험에서 없어지는 것이 돌가루의 경우에는 돌가루 혼입류의 최대치는 1.5%로 해도 좋다.

** 고로슬래그 굵은 골재에는 적용하지 않는다.

*** 5mm체에 남는 골재를 대상으로 세장편은 폭에 비하여 길이가 3배 이상인 이며 평평석편은 두께에 대한 폭의 비가 3배이상인 것 표에서 지시하지 않은 종류의 유해물에 대해서는 필요에 따라 포장 슬래브의 나쁜 영향에 대해 검토해야 한다. 점토 덩어리 시험은 KS F 2512, 연한 석면의 시험은 KS F 2516, NO.200체 통과량 시험은 KS F 2511, 석탄 및 갈탄 등으로 비중 2.0의 액체에 뜨는 것의 시험은 KS F 2513에 따른다.

4) 굵은 골재의 내동해성은 KS F 2507에 따라 시험한다. 황산나트륨에 의한 안전성 시험을 할 경우, 조작을 5번 반복했을 때의 굵은 골재의 손실 중량 백분율의 한도는 일반적으로 12%로 한다. 황산마그네슘에 의할 때는 18%로 한다. 손실 중량이 (  )에서 지시한 한도를 넘는 굵은 골재는 이것을 사용한 같은 정도의 콘크리트가 예상되는 기상작용에 대하여 만족스런 내동해성을 나타낸 실례가 있다면 감독요원(감리원, 업무담당관)의 승인을 얻어 이것을 사용해도 좋다. 손실 중량이 (  )에서 지시한 한도를 넘는 굵은 골재는 이것을 사용한 실례가 없는 경우라도 이것을 사용해서 만든 콘크리트 슬래브의 동결 융해 시험 결과로부터 감독요원(감리원, 업무담당관)이 만족할 만한 것이라고 인정할 경우에는 이것을 사용해도 좋다. 반응성의 광물이 함유될 염려가 있는 굵은 골재는 이의 화학적 안전성에 대한 시험결과 또는 다른 재료의 성질로부터 유해한 팽창을 주지 않는다고 인정되는 경우에 이것을 사용해도 좋다.

5) 마모시험을 했을 때의 마모 감량(백분율)의 한도는 일반적으로 35%로 한다.  마모 시험은 KS F 2508에 따른다. 마모감량이 (  )에서 규정한 한도를 넘었을 때도 이것과 같은 굵은 골재를 사용해서 만든 콘크리트가 예상되는 교통 및 기상 작용에 대하여 만족할 만한 내구성을 나타낸 실례가 있다면 감독요원(감리원, 엄무당당관)의 승인을 얻어 사용해도 좋다.

6) 굵은 골재로 사용할 부순돌은 KS F 2527에 적합한 것이라야 한다.

7) 굵은 골재로 사용할 고로슬래그 굵은 골재는 KS F 2544에 적합한 것이라야 한다. 혼화재료로 사용할 플라이에쉬는 KS F 4049에 적합한 것이라야 한다. 혼화재료 사용할 AE 감수제는 KS F 2560에 적합한 것이라야 한다. 혼화재료에 대해서는 그 품질을 확인하고 그 방법을 충분히 검토한다.

4.2 콘크리트 양생

가) 콘크리트 타설이 완료되면 후에는 콘크리트 양생에 악영향을 미치는 저온도, 급격한 온도변화, 건조, 하중 충격 등의 영향을 받지 않도록 충분히 유의하여 양생하여야 한다.

나) 콘크리트의 양생기간은 적어도 보통시멘트는 7일간, 조강시멘트를 사용하는 경우라도 3일간은 항상 습윤 상태를 유지하여야 한다.

다) 거푸집이 건조할 우려가 있을 때에는 살수를 하여 습기를 유지하여야 한다.

4.3 한중콘크리트의 시공

겨울철 콘크리트 시공으로 일일평균 기온이 영하 4°C이하, 하루의 최저기온이 영하 3°C 이하인 때에 시공하는 경우를 말한다. 이때 시공시의 주의사항은 아래와 같다.

가) 동해가 있던가 또는 빙설이 혼입되어 있는 골재는 그대로 사용해서는 안 된다.

나) 콘크리트의 비비기, 운반 및 치기는 열량의 손실이 적도록 해야 한다.

다) 습도와 온도가 적절한 양생조건이 되도록 유지하고 관리한다.(약 10°C로 유지)

라) 한중콘크리트는 AE콘크리트를 사용해야 한다.

4.5 수축줄눈

가) 수축에 의한 축압력이 판단 후 접속할 구조물 등에 미치는 영향을 완화하도록 하기 위해 설치한다.

나) 수축 줄눈의 간격은 5m마다 설치하는 것으로 한다.

제 4 장   부 대 공

1. 환경관리

가. 환경관리의 적용기준은 다음과 같다.

1) 환경정책 기본법

2) 환경영향 평가법

3) 수질환경 보전법

4) 대기환경 보전법

5) 소음, 진동 규제법

나. 수급자는 환경보전에 위해가 예상되는 현장을 사전 점검하고, 그 대비책을 강구하여야 하며, 수립된 대비책은 시행전에 감독관(감리원)의 승인을 받아야 한다.

다. 수급자는 시공중 환경에 중대한 영향을 미치는 것으로 판단되는 때에는 공사중지하고, 현황(일시, 기후, 위치등이 기재된 환경영향)을 조사하여 감독관에게 제출하고 그의 지시에 따라야 한다.

라. 수급자는 환경관련기관 및 단체로부터 환경조사가 있을 경우 협조하여야 하며, 지적사항에 대하여 보완조치를하여 시행하여야 한다.

2. 안전관리

가. 작업장의 안전관리

1) 수급자는 산업안전보건에 따른 안전사항을 준수하여 근로조건의 개선을 통하여 적절한 작업환경을 조성함으로서 근로자의 생명보전과 안전 및 보건을 유지, 증진토록 하여야 하며, 국가에서 시행하는 산업재해를 예방하는데 노력하여야 한다.

2) 수급자는 공사현장내의 위험을 방지하기 위하여 보안책임자를 정하고 다음 사항을 준수함과 동시에 방재설비를 시설하는등 항상 안전관리에 대하여 만반의 대비를 하여야 한다.

가) 공사를 시공할 때 공사현장 종사자의 안전을 위하여 항상 세심한 주의를 기울이고 안전, 위생등 제방법규를 준수하여야 한다.

나) 공사현장에서 작업의 안전을 확보하기 위하여 적절한 조명, 방호울타리, 비계, 표지판 등을 시설하여야 한다.

다) 만일의 사고 및 폭풍우 기타 비상사태 발생에 대비하여 인원소집, 자재조달, 관계기관과 연락방법 등을 확인함과 동시에 이를 도표로 작성하여 보기 쉬운 장소에 부착토록 하여야 한다.

라) 화재를 예방하기 위하여 화재 책임자를 정하고 항상 화기에 대한 순찰을 하며, 적당한 위치에 소화기를 비치하고 비치현황을 정리해 두어야 한다.

3) 위험물을 사용하는 경우에는 그 보관 및 취급에 대하여 관계법규에 따라 만전을 기해야 한다.

4) 공사를 위하여 화기를 사용하는 경우에는 충분한 방화설비를 구비하고 필요에 따라 관할 소방서에 허가신청등 절차를 취하여야 한다.

5) 수급자는 공사를 시공할 때 필요한 안전관리자를 배치하여 안전관리와 사고예방에 노력하여야 한다.

6) 다량의 토사, 공사용 재료 및 기계 등의 운반을 필요로 하는 공사에 대해서는 교통법규를 준수하고 관계기관과 협의하여 통행도로, 통행기간, 교통유도 요원의 배치, 표지, 안전시설 등의 설치장소, 기타 안전대책에 필요한 사항을 충분히 계획을 세운다음 공사를 실시하여야 한다.

7) 공사차량 운행시 적재한 덮개사용 등을 설치하여 도로를 보호하여야 한다.

8) 보안설비는 차량 및 일반통행자에게 방해가 되지 않도록 배치하고 항상 적절한 유지보수와 관리를 하여야 한다.

9) 작업장내는 항상 정리정돈을 하고 당해부분의 공사가 진척되는 대로 즉시 가복구하여야 한다.

3. 공사의 준공

가. 준공도면

1) 공사를 준공할 때에는 준공도면 및 설계서를 아래와 같이 제작하여 제출하되 준공원도 및 설계서는 마이크로 필름화 및 CD롬화하여 제출하여야 한다.

구 분	도 면 크 기	제 출 부 수	비 고
준 공 원 도	A1 (KSA 5201)	2 부	CD롬 및 마이크로 필름화
설 계 서	A4	4 부	“
축소준공도면	A3 (297*420m/m)	4부